松  江  供  电  分  公  司
电 系 倒 闸 操 作 票
                                                      编号：       
	停役
时间
	10月21日08时30分至10月21日12时00分
	停电
时间
	10月21日07时30分至10月21日13时00分

	操作
内容
	效16新镇100-62号杆12492洪家河北杆变从运行改为停电侧检修
	 eq \o\ac(○,停)

	出票人/日期
	
	审批人/日期
	

	操作人
	
	
	监护人
	
	值班调度员
	
	


                   倒  闸  操  作  顺  序      

	顺序
	地 点
	操  作  项  目
	注意事项
	检查
	发令
时间
	执行
时间
	操作人   

	1
	效16新镇
	拉开12492洪家河北杆变令克箱低压闸刀
	
	
	
	
	

	2
	效16新镇
	拉开12492洪家河北自落熔丝
	
	
	
	
	

	3
	效16新镇
	在12492洪家河北自落熔丝停电侧验明无电
	
	
	
	
	

	4
	效16新镇
	在12492洪家河北自落熔丝停电侧放电
	
	
	
	
	

	5
	效16新镇
	在12492洪家河北自落熔丝停电侧挂接地线   号
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


松  江  供  电  分  公  司
电 系 倒 闸 操 作 票
                                                      编号：       
	停役
时间
	10月21日08时30分至10月21日12时00分
	停电
时间
	10月21日07时30分至10月21日13时00分

	操作
内容
	效16新镇100-62号杆12492洪家河北杆变从停电侧检修改为运行
	 eq \o\ac(○,复)

	出票人/日期
	
	审批人/日期
	

	操作人
	
	
	监护人
	
	值班调度员
	
	


                   倒  闸  操  作  顺  序      

	顺序
	地 点
	操  作  项  目
	注意事项
	检查
	发令
时间
	执行
时间
	操作人   

	1
	效16新镇
	检查12492洪家河北杆变令克箱低压闸刀在拉开位置
	
	
	
	
	

	2
	效16新镇
	拆除12492洪家河北自落熔丝停电侧接地线    号
	
	
	
	
	

	3
	效16新镇
	放上12492洪家河北杆变令克箱低压元件: 700A
	
	
	
	
	

	4
	效16新镇
	放上12492洪家河北自落熔丝高压元件: 50A
	
	
	
	
	

	5
	效16新镇
	合上12492洪家河北杆变自落熔丝
	
	
	
	
	

	6
	效16新镇
	合上12492洪家河北杆变令克箱低压闸刀
	
	
	
	
	

	7
	效16新镇
	在12492洪家河北杆变低压侧测量三相电压正常
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


